附件1

江苏省人民医院宿迁医院

消防维保项目涉及设备清单

备注：10个报警阀间（46个湿式报警阀、3个雨淋阀、1个预作用阀）

附件2

江苏省人民医院宿迁医院

建筑消防设施维护保养内容和周期要求

| 系统类型 | 设施设备 |  |  | 维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电源及供配电 | 消防电源配电柜 （箱） |  |  | 消防主、备电源 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 消防设备末端配电切换装置 | 每半年全数 |
|  | 自备发电机组 |  |  | 发电机和储油箱 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 蓄电池 | 每年一次，全数 |
|  |  |  |  | 散热水箱 | 每季度全数 |
|  |  |  |  | 发电机组启动 | 手动启动每季度一次， 自动启动每半年一次 |
|  |  |  |  | 通风设施 | 每季度一次，全数 |
|  |  |  |  | 充放电循环 | 每半年一次，全数 |
|  | 蓄电池应急电源 |  |  | 蓄电池间 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 设备外观 、显示屏检查 | 每季度全数 |
|  |  |  |  | 蓄电池电压和应急转换 |  |
|  |  |  |  | 充放电功能 | 每年一次，全数 |
|  | 消防设备电源监控 |  |  | 外观检查 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 故障报警功能 | 每年全数 |
|  | 消防控制室 |  |  | 环境清洁，疏散门畅通 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 设备和布线外观完好无损 |  |
|  |  |  |  | 火灾报警的外线电话 |  |
| 火灾自动 报警系统 | 火灾报警控制器 |  |  | 外观 、标识 、型号 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 注册点位数，正常和异常点位数 |  |
|  |  |  |  | 主备用电源工作状态 、 备用电源容量 |  |
|  |  |  |  | 火灾报警 、故障 、自检功能测试 |  |
|  |  |  |  | 消声 、复位功能 |  |
|  |  |  |  | 打印和记忆功能 |  |
|  |  |  |  | 总线制短路隔离器检查 |  |
|  | 火灾报警探测器 、 手动火灾报警 、 消火栓按钮 |  |  | 安装位置和外观 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  |  | 编码和中文注释 |  |
|  | 火灾显示器 |  |  | 安装位置和外观 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  |  | 火灾报警显示功能 |  |
|  |  |  |  | 报警信息注释 |  |
|  | 消防联动控制器 |  |  | 外观 、标识 、型号 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 手动 、自动功能转换功能 |  |
|  |  |  |  | 工作状态显示 |  |
|  |  |  |  | 整体联动控制功能 | 每年每一个报警区域至少进行一次 |
|  |  |  |  | 输出模块 | 每月一次，每年输出模块全数 |
|  |  |  |  | 手动直接控制装置 | 每月一次全数 |
|  | 消防专用电话 |  |  | 消防电话总机 | 每月一次 每年电话分机 、电话插孔全数 |
|  |  |  |  | 电话分机 、电话插孔 |  |
|  | 消防应急广播 |  |  | 扬声器设置 | 每月一次 每年扬声器全数 |
|  |  |  |  | 扩音机 |  |
|  |  |  |  | 语音和声压级 |  |
|  |  |  |  | 普通广播合用时，强制切入功能 |  |
|  | 图形显示装置 |  |  | 显示信息内容符合GB50116的规定 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 火灾报警和联动控制信号显示功能 |  |
|  |  |  |  | 多报警平面显示功能 |  |
|  |  |  |  | 火灾报警平面的显示优先 |  |
|  | 火灾警报装置 |  |  | 外观 、设置部位 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  |  | 声压级符合 GB 50116 的规定 |  |
|  |  |  |  | 火灾声警报与消防应急广播交替循环播放功能 |  |
|  | 消防电梯 |  |  | 消防控制室和紧急按钮的控制功能 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  |  | 消防电梯迫降后应具备的消防功能 |  |
|  |  |  |  | 消防电梯的联动控制功能 |  |
|  | 电气火灾监控系统 |  |  | 电气火灾监控设备功能 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 电气火灾监控设备监视状态 |  |
|  |  |  |  | 电气火灾监控探测器的监控报警功能和报警值设定 | 每月一次，每年全数 |
| 消防应急 照明和疏 散指示系统 | 集中控制型系统 |  |  | 灯具外观，安装位置 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  |  | 手动应急启动功能 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 蓄电池持续工作时间， 充电 、放电功能 | 每月对每一台灯具一次 |
|  |  |  |  | 火灾状态下自动应急启动功能 | 每年对每一个防火分区至少一次 |
| 消防给水 系统 | 水源 | 市政给水管网 |  | 压力和流量 | 每季一次全数 |
|  |  | 消防水池 （箱）、高位 消防水箱 |  | 水位 、补水措施 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 清洗水池（箱）及其组件 | 每两年全数 |
|  |  | 消防设备 、 阀门 、管道等 |  | 标志标识 | 每月一次全数 |
|  | 给水 设施 | 稳压泵 |  | 外观检查和元器件 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 启停泵压力 、启停次数 |  |
|  |  |  |  | 手动 、自动 、故障切换功能测试 | 每季，全数 |
|  |  | 消防水泵 |  | 消防水泵 、控制柜外观和电气元件 | 每月，全数 |
|  |  |  |  | 启泵功能 、出水压力 |  |
|  |  |  |  | 主备用泵自动切换功能 |  |
|  |  | 气压水罐 |  | 检测气压 、水位 、有效容积 | 每月，全数 |
|  |  | 水泵接合器 |  | 检查完好状况 | 每月一次全数 |
|  |  |  |  | 通水试验 | 每年一次全数 |
|  | 减压阀 |  |  | 放水 | 每月，每年全数 |
|  |  |  |  | 测试流量和压力 | 每年全数 |
|  | 阀门 | 雨淋阀的附属电磁阀 |  | 检测开启功能 | 每月，每年全数 |
|  |  | 电动阀或电磁阀 |  | 检测供电 、启闭功能 |  |
|  |  | 系统所有控制阀门 |  | 铅封 、锁链的状况 | 每月，每年全数 |
|  |  | 室外阀门井中控制阀门 |  | 检查开启状态 | 每季全数 |
|  |  | 水源控制阀 、报警阀组 |  | 检查外观和漏水 | 每月全数 |
|  |  | 末端试水阀 、报警阀的试水阀 |  | 每月不少于全数的10%， 每年全数 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
| 消火栓 系统 | 室外 | 室外消火栓 |  | 外观和漏水检查 | 每季全数 |
|  | 室内 | 消火栓箱 |  | 外观、可开启角度 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  |  | 配件、标志标识 |  |
|  |  | 消火栓按钮 |  | 启泵或报警功能 |  |
|  |  | 软管卷盘 |  | 外观和漏水检查 |  |
|  |  | 减压孔板 |  | 外观 |  |
|  |  | 系统联锁试验 |  | 系统运行功能 | 每年 |
| 自动喷水 灭火系统 | 喷头 |  |  | 检查完好状况、清除异物、备用量 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  | 报警阀组 |  |  | 外观 、报警试验功能 | 每月全数 |
|  | 控制阀门 |  |  | 铅封或锁具，开启状态 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 室外阀门井中阀门 | 每季全数 |
|  | 末端试水装置 |  |  | 外观 、排水设施 、放水试验 | 每月不少于全数的10 %， 每年全数 |
|  | 水流指示器 |  |  | 试验报警 |  |
|  | 系统联锁试验 |  |  | 系统运行功能 | 每年全数 |
| 自动跟踪定位射流灭火系统 | 灭火装置 |  |  | 外观，检查喷水是否正常，检查回转机构动作是否正常 | 每月全数 |
|  | 探测装置 |  |  | 外观，检查探测是否正常 |  |
|  | 控制装置 |  |  | 外观，检查运行是否正常 |  |
| 气体、灭火 系统 | 系统各组件 |  |  | 外观 、铭牌和标识 、运行情况 、固定 情况 、防护罩 、铅封 | 每月全数 |
|  | 防护区 |  |  | 可燃物种类 、分布情况，防护区开口情况 | 每季全数 |
|  | 储存装置间 |  |  | 设备 、管道 、支架的固定情况 |  |
|  | 灭火剂储存装置 |  |  | 容器外观和铭牌标志，压力、液位计、重量等 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 定期校验计量仪器 | 每年全数 |
|  | 驱动气储存容器 |  |  | 外观 、铭牌 、压力 | 每月全数 |
|  | 喷嘴 |  |  | 孔口有无堵塞 | 每季全数 |
|  | 输送管道 |  |  | 有无损伤和堵塞 |  |
|  | 系统功能 |  |  | 模拟启动试验、模拟喷气试验 | 每年全部防护区 |
|  | 金属软管（连接管） |  |  | 水压强度试验和气密性试验 | 每三年全数 |
|  | 释放过灭火剂的储 瓶 、相关阀门 |  |  | 水压强度试验和气密性试验 | 每年全数 |
| 水喷雾灭火系统 | 喷头 |  |  | 外观，是否有异物 | 每月全数 |
|  | 电磁阀 |  |  | 启动试验 | 每月全数 |
|  | 系统功能 |  |  | 放水试验，检查系统启动 、报警功能以 及出水情况 | 每季全数 |
|  | 报警阀组、控制阀门 |  |  | 外观 、工作状态 、铅封或锁具完好 、 启闭功能 | 每月全数 |
| 防烟 、排烟系统 | 通用 部分 |  | 风管（道）及风口等部件 | 检查完好状况，有无异物变形（可依托委托单位日常巡查进行） | 每月全数 |
|  |  |  | 室外进风 口 、排烟口 | 检查进风口 、出风口是否通畅 |  |
|  |  |  | 系统电源 | 巡查电源状态 、电压 |  |
|  |  |  | 供电线路 | 检查供电线路有无老化，双回路自动 切换电源功能等 |  |
|  |  |  | 控制柜 | 外观及工作状态，按钮启动 、停止风机功能 | 每季全数 |
|  |  |  | 防烟 、排烟风机 | 手动或自动启动试运转，检查外观有无锈蚀 、螺丝松动 |  |
|  |  |  | 系统联动试验 | 检验系统的联动功能及主要技术性能参数 | 每年全数 |
|  | 排烟 系统 |  | 电动挡烟垂壁 | 手动或自动启动 、复位试验，有无升降障碍，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  | 排烟窗 | 手动或自动启动 、复位试验，有无开关障碍 |  |
|  |  |  | 排烟阀或排 烟口 | 手动或自动启动 、复位试验检查，有无变形 、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠， 动作信号反馈 |  |
|  |  |  | 排烟防火阀 | 手动或自动启动 、复位试验检查，有无变形 、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  | 防烟 系统 |  | 送风阀或送 风口 | 手动或自动启动 、复位试验检查，有无变形 、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  |  |  | 防火阀 | 手动或自动启动 、复位试验检查，有无变形 、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 |  |
| 防火分隔设施 | 防火门 、防火窗 |  |  | 外观及配件完整性，信号反馈，自动关 闭功能，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%， 每年全数 |
|  | 防火卷帘 |  |  | 外观及配件完整性，手动 、自动升降功能，动作信号反馈 |  |
|  | 防火阀 |  |  | 外观及配件完整 、安装牢固，测试手动操作功能，方便灵活 |  |
|  | 系统联锁功能 |  |  | 消防控制室远程控制 | 每月全数 |
|  |  |  |  | 火灾自动报警系统联动功能 | 每年全数 |